INSTALACJE ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Szkoła Podstawowa im.16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie ul.Szkolna 2     86-134 Dragacz

Rodzaj robót : Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie - remont instalacji elektrycznej.

Kategoria obiektu budowlanego:  Kategoria IX – budynek nauki i oświaty.

Zamawiający : Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 Dragaczu

| Inwestor: | Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 Dragacz |
| --- | --- |
| Adres budowy: | Grupa ul. Szkolna 2 |
| Biuro Projektów: | Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ,,Elektrochem,, sp. z o.o. 86-300 Grudziądz ul. Por.Krzycha 5 |
| Architektura:. Projektant:; Inż. Zdzisław Paczkowski Upr.Bud.nr GP.I.7342/128/TO/91-92. Opracował:; Mgr Inż. Marcin Pawłoski. Data opracowania: luty 2017 r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wstęp

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych instalacji elektrycznej, dotyczy inwestycji pod nazwą „Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Grupie ul.Szkolna 2   86-134 Dragacz,,

  - Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania montażu instalacji elektrycznej  i teletechnicznej w  budynku Szkoły Podstawowej w Grupie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku, o którym mowa w pkt. 1.1.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż instalacji elektrycznej ,teletechnicznej i oświetleniowej

- montaż WLZ, wewnętrznych linii  zasilających

- układanie rur ochronnych

- układanie kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznych

- montaż puszek elektroinstalacyjnych

- montaż gniazd zasilających (230V) oraz siłowych (400V)

- montaż łączników oświetlenia

- montaż opraw oświetlenia podstawowego,awaryjnego i ewakuacyjnego

- montaż rozdzielnic piętrowych

- montaż oprzewodowania w rozdzielni zgodnie z projektem

- montaż urządzeń ochrony przepięciowej w rozdzielnicach

- montaż urządzeń ochrony przeciw-porażeniowej  w rozdzielniach

- montaż systemu połączeń wyrównawczych

- prace kontrolno-pomiarowo-rozruchowe urządzeń i instalacji

  - Roboty towarzyszące

- przewóz materiałów na miejsce robót

- przechowywanie materiałów w miejscach bezpiecznych dla otoczenia i zapewniających możliwości uszkodzenia materiałów

- regularne składowanie odpadów powstałych w wyniku prac prowadzonych na budowie oraz regularne ich wywożenie

- naprawy wszelkich uszkodzeń obiektu powstałych w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę na jego koszt

- wykonanie odpowiednich bruzd w ścianach w celu ułożenia rur ochronnych

  - Roboty tymczasowe

- zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone są roboty

- zapewnienie działań ochronnych zgodnie z zasadami BHP

- bieżące utrzymanie terenu budowy

- prace poprawiające efektywność robót ogólnych

  - Informacja o terenie budowy

Budynek Szkoły Podstawowej w Grupie ul.Szkolna 2   86-134 Dragacz

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odpowiednich zabezpieczeń placu budowy tak, aby postronne osoby nie miały wstępu na obszar robót. Koszt wykonania zabezpieczeń należy wliczyć do kosztu wykonania głównych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia własności publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowiązek naprawy uszkodzonego mienia.

Wykonawca w trakcie robót ma obowiązek stosowania się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Do obowiązków Wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy.

Na czas robót, w porozumieniu z Inwestorem, zostanie wyznaczone zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

  - Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty instalacyjne elektryczne - kod CPV: 45.31.00.00

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - kod CPV: 45.31.10.00

Układanie kabli - kod CPV: 45.31.43.10-7

Instalowanie rozdzielnic elektr. - kod CPV: 45.31.57.00-5

  - Określenia podstawowe

- Inspektor Nadzoru - osoba, której Inwestor powierza nadzór nad pracami przy obiekcie budowlanym. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających oraz badaniu i odbiorze instalacji.

- Osprzęt instalacyjny - np. puszki elektroinstalacyjne, łączniki oświetlenia, gniazda zasilające 230V i 400V.

- Projekt Wykonawczy – dokument określający specyfikę zamawianych robót, w tym wyjaśnienia dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych i urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego

- Dziennik Budowy - dziennik wydany przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- Dokumentacja Techniczna Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Książka Obmiarów - rejestr służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczenia, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

- Materiały

Przewiduje się następujące podstawowe materiały

- rury osłonowe PCV

- kable i przewody kabelkowe  i teletechniczne

- oprawy oświetleniowe podstawowego

- oprawy oświetlenia awaryjnego

- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego

- rozdzielnica nN-0,4 kV wg schematu zawartego w projekcie

- koryta i drabinki tradycyjne do prowadzenia kabli

- osprzęt instalacyjny elektryczny

- osprzęt instalacyjny komputerowy

Typy przykładowe stosowanych urządzeń i materiałów oraz i parametry elektrycznych określone zostały w projekcie wykonawczym. Nie zezwala się na stosowanie urządzeń i materiałów o parametrach i standardach gorszych.

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Koszt zostanie zawarty w umowie, oraz po wykonaniu robót zwrócony łącznie z całą należnością za usługi.

Materiały uzyskane z demontażu winny być przekazane Inwestorowi.

Materiały przewidziane do montażu w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentacji projektowej należy traktować, jako jednej z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach.
Stosowanie zamienników nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatów CE.
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane

- być w gatunku bieżąco produkowanym

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami badania, jakości, w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

Ze względu na fakt, że prace prowadzone będą w funkcjonującej szkole realizacja robót nie może zakłócać funkcjonowania szkoły. Szczególnie planowane wyłączenia muszą zostać uzgodnione ze służbą elektrycznymi  Szkoły Podstawowej w Grupie.

Wszelkie wyłączenia i dopuszczenia do prac muszą być zatwierdzone przez służby SP Grupa.

  - Kable i przewody

Kable oraz przewody elektroenergetyczne należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materiałów. Żyły przewodów i kabli muszą charakteryzować się różnymi kolorami izolacji. Stosować należy kable i przewody na napięcie ni niższe jak 450/750 V. Kable układane w ziemi powinny mieć izolacje nie mniejszą od 1 kV.

Wszystkie kable i przewody zakupione i użyte do montażu muszą spełniać normy:

- PN-EN 60229:2008

- PN-HD 605S1:2008

- PN-HD 631.3S1:2008

- PN-HD 631.3S1:2008

- PN-EN 60332-1-2:2010 (IEC 60332-1-2) oraz odpowiednio (do ilości materiału palnego w wiązce kabli) według PN-EN

60332-3-21:2009 (IEC 60332-3-21), PN-EN 60332-3-22:2009 (IEC 60332-3-22), PN-EN 60332-3-23:2009 (IEC 60332-3-23), PN-EN 60332-3-24:2009 (IEC 60332-3-24 ),

PN-EN 60332-3-25:2009 (IEC 60332-3-25)

  - Rozdzielnice

Należy zastosować rozdzielnice według wytycznych wskazanych w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, oraz planach budowlanych. Rozdzielnice muszą spełniać normy PN-EN 60439-1-5.

  - Oprawy oświetleniowe

Oprawy muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-2:2012 oraz powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w Projekcie Wykonawczym w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą wymagały obliczeń oświetleniowych wszytkich pomieszczeń i akceptacji Inspektora Nadzoru w celu zachowania porównywalnych parametrów technicznych.

Oprawy oświetleniowe należy transportować wyłącznie krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producentów w oryginalnych opakowaniach.

Oprawy muszą być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Oprawy należy przechowywać w opakowaniach zgodnych z normą PN-O-79101:1984.

  - Rury ochronne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów podtynkowo należy stosować rury ochronne spełniające normę PN-EN 50085-1:2001. Rury muszą być wykonane ze zmiękczonego winiduru, nierozprzestrzeniającego płomienia, odpornego na średnie naprężenia mechaniczne.
Średnica rur powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania

Prace można wykonywać przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, lub posiadające aktualne dokumenty zatwierdzające o możliwości bezpiecznej pracy na danym sprzęcie. Sprzęt powinien być wyspecjalizowany do konkretnych robót.

Przewiduje się następujące sprzęt i narzędzia

- elektronarzędzia do wykonywania instalacji elektrycznych np. młotowiertarka udarowa, wkrętarka elektryczna

- spawarki

- piły mechaniczne

- urządzenia do pracy manualnej: np. zaciskarka do tulejek, obcinaczki, kombinerki, śrubokręty płaskie oraz krzyżowe o różnych wielkościach

- rusztowanie przejezdne oraz drabina składana aluminiowa do wykonania robót na wysokości

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, oraz do pomiaru rezystancji izolacji

- sprzęt zabezpieczający bezpieczne wykonanie robót

  - Sprzęt do prac montażowych oraz kontrolnych

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- zaciskarki do konektorów

- obcinarki do kabli

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych

- mierniki rezystancji izolacji

- podstawowe elektronarzędzia, np. wiertarka, szlifierka kątowa, młoto-wiertarka

Wykonawca na potrzeby robót zobowiązuje się zapewnić wystarczającą ilość sprzętu, o odpowiedniej wydajności tak, aby zagwarantować wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w kontrakcie.

- Transport

4.1 Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, narzędzi, oraz pracowników. Liczba i rodzaje środków transportu będzie określona w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym, oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Transport musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przewożone materiały należy przed transportem odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  - Środki transportu

Na potrzeby transportu Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy

- przyczepa samochodowa (do przewozu kabli)

- samochód skrzyniowy

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Montaż instalacji musi być przeprowadzony przez personel Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89,poz.828).

  - Montaż rozdzielni

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniego kompletu rozdzielni zgodnie z założeniami projektowymi. Rozdzielnie należy przymocować w sposób trwały w miejscu, które jest do tego wyznaczone na planach budowlanych.

Przed zamontowaniem aparatów zabezpieczających należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej oraz przepięciowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Pomiędzy elementami należy wykonać połączenia z odpowiednich materiałów, które są zawarte na planach rozdzielni. Wszystkie elementy należy na bieżąco sprawdzać przed montażem. Rozdzielnię należy uziemić zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy powinny zostać opisane na tablicach informacyjnych, które to powinny znaleźć się w odpowiednich miejscach na osłonach rozdzielni.

Rozdzielnice zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.

  - Układanie rur ochronnych

Rury należy układać we wcześniej wykonanych bruzdach, zgodnie z Projektem Wykonawczym. Montaż odbywa się bez złączek, rury należy ciąć na odcinki wystarczające do połączenia sąsiednich puszek innego W trakcie wyginania rur o średnicy znamionowej 18 mm należy zachować promień łuku minimum 190 cm

- Przy wyginaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury

- Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie kablami

Po ułożeniu rur ochronnych należy dokonać zaprawiania bruzd.

  - Układanie korytek i drabinek instalacyjnych

Korytka i drabinki należy układać nad stropem podwieszonym w miejscach nie kolidujących z innymi instalacjami i w miejscach o łatwym dostępie podczas eksploatacji budynku. Korytka i drabinki systemów ognioodpornych winny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny być montowane w miejscu uniemożliwiającym opadnięcie na korytko czy drabinkę innych instalacji podczas pożaru. Konstrukcje wsporcze dla korytek i drabinek stosować systemowe dostarczane przez producenta tych korytek i drabinek. Odstęp pomiędzy zawiesiami winien być zgodny z danymi producenta.

Korytka i drabinki winny być przyłączone niezależnymi przewodami DY6 do systemu połączeń wyrównawczych.

  - Układanie kabli i przewodów

Kable ziemne należy układać na trasach określonych w projekcie technicznym zgodnie z normą N SEP-E-004.

Przed zasypaniem kabli musi być dokonana inwentaryzacja geodezyjna i odbiór przez służby inwestorskie.

Kable należy wciągać do uprzednio ułożonych rur ochronnych. W celu łatwiejszego wciągania kabli, do rur ochronnych należy uprzednio wciągnąć drut stalowy o średnicy 1,0 mm. W przypadku, gdy wciąganie kabli i przewodów nie sprawia większych problemów, wciąganie stalowego drutu prowadzącego nie jest konieczne.

- Przewody muszą być ułożone swobodnie, tak aby uniemożliwić powstanie dodatkowych naprężeń i naciągów

- Przewody na zakończeniach muszą mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń

- Kabli nie należy układać jeżeli ich temperatura jest niższa niż 0°C

- Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe

W korytkach i na drabinkach kable i przewody należy układać tak aby była zapewniona wentylacja każdego obwodu.

  - Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonanie połączeń elektrycznych przewodów, oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń

Podstawowe wymagania:

- Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone

- Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją

- W instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym

- W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych

- Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego

- Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:

- Proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych

- Oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu z końcówką

Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:

- Proste, niewymagające obróbki

- Po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką, z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364.

  - Montaż osprzętu instalacyjnego

Puszki elektroinstalacyjne montować w miejscach zgodnych z Projektem Wykonawczym. Przed montażem wyciąć w puszkach otwory o średnicy dostosowanej do rur ochronnych. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź była zrównana z tynkiem.

Łączniki oświetlenia montować we wszystkich pomieszczeniach na wysokości 1,4 m. Gniazda zasilające montować w miejscach określonych w Projekcie wykonawczym.

Gniazda zasilające 230V montować tak, aby styk ochronny PE znajdował się u góry (patrząc od przodu). Przewód fazowy L należy podłączyć do lewego gniazda.

Łączniki oświetlenia montować tak, aby załączenie oświetlenia następowało po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego.

  - Montaż opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Projektem Wykonawczym, oraz tak, aby zapewnić późniejszy dostęp personelowi w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. Oprawy należy montować stosując się do zaleceń zawartych w fabrycznej instrukcji montażu. Przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,  a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką),

Po zamontowaniu, w oprawach umieścić świetlówki o barwie 865.

  - Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Słupy oświetleniowe instalować w miejscach określonych projektem technicznym. Stosować druga klasę izolacji przez zastosowanie tabliczek bezpiecznikowych i opraw oświetleniowych w drugiej klasie izolacji a przewód zasilający oprawę prowadzić w rurce izolacyjnej. Wzdłuż wykopu kabli obwodów oświetlenia zewnętrznego poprowadzić uziom, do którego przyłączyć słupy.

5.10  Montaż kabli

Opisane przewody przychodzące należy wprowadzić do rozdzielni zgodnie z planami, poskracać ich długość zgodnie z potrzebami, odizolować i wpiąć w odpowiednie zaciski. Przewody powinny być opisane przez Wykonawcę okablowania na budynku w odpowiedni sposób zgodnie z planami. W razie niepewności co do opisu przewodu, należy odszukać odpowiedni obwód na obiekcie i wpiąć w odpowiednie miejsce w rozdzielni.

- Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów

- Śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną

- Przewody w rozdzielni należy dodatkowo opisać na żyłach fazowych poprzez zastosowanie dodatkowych etykiet

- Przewody należy układać w rozdzielni w sposób prosty i zwarty. Do spinania porządkowego należy stosować opaski zaciskowe

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364.

- Kontrola jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST.

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

  - Zasady kontroli jakości robót

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i SST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.

  - Funkcje Inspektora Nadzoru

- Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezależnych pomiarów sprawdzających jakość wykonania robót

- Inspektor może zaakceptować, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prób, badań i pomiarów, które nie są określone przez normy i wytyczne krajowe

- Inspektor ma nieograniczony dostęp do materiałów, wyposażenia, oraz sprzętu używanego przez Wykonawcę w trakcie robót

- Inspektor ma za obowiązek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociągnięciach dotyczących pracy personelu, sprzętu i metod pomiarowych, a jeśli będą poważne może wstrzymać roboty

- Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakości i ocenia zgodność wykonanych robót, użytych materiałów i urządzeń z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań, prób, oraz pomiarów

  - Oględziny instalacji

Wzrokowa kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie, w którym zawiera się:

- Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami wymienionymi w rozdziale 10 i certyfikatami

- Prawidłowość wykonania połączeń przewodów

- Poprawność wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń

- Poprawność ułożenia kabli

- Prawidłowość zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów, sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania

- Prawidłowe oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.

- Prawidłowość oznaczenia przewodów ochronnych

- Spełnienie dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej

  - Próby instalacji

Próby instalacji muszą obejmować:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania

- próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, blokad, itp.)

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym mają za zadanie zapobiec ewentualnym zwarciom.

Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Pomiary należy wykonać miernikiem induktorowym 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V.

  - Badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i woltomierza.

Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do bolca ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem.

Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektów i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstości wymagań do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Jednostki obmiaru powinny zgodnie być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

- kpl. - dla rozdzielnic

- szt. - dla urządzeń i aparatów elektrycznych

- m - dla kabli i przewodów.

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty po wykonaniu podlegają odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje  Wykonawca, w obecności Inwestora (lub innej odpowiedzialnej osoby, np. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:

- Zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną

- Jakości wykonania robót

- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym

- Protokołów z pomiarów rezystancji izolacji i badań ciągłości przewodów ochronnych

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej sieci elektrycznej

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.

W trakcie odbioru robót elektrycznych należy przedstawić:

- Dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- Dziennik budowy

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń i oprzewodowania

- Protokoły z wykonanych pomiarów

- Certyfikaty na urządzenia i wyroby

  - Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy instalacji, których

w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Za każdym razem, po przeprowadzeniu odbioru częściowego, należy sporządzić protokół odbioru i dokonać zapisu w dzienniku budowy.

  - Odbiór końcowy

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację powykonawczą

- protokoły pomiarów elektrycznych

- protokoły odbiorów częściowych

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

- instrukcje eksploatacji, jeśli umowa przewidywała ich dostarczenie

- certyfikaty bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń

- Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową robót należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

- Normy i rozporządzenia

- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

- PN-EN 60598-2-2:2012 - Oprawy oświetleniowe - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- Norma N SEP – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

- PN-EN 60898-1:2007 - Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

- PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia

- PN-EN 50164-1 – Ochrona odgromowa – Wymagania stawiane elementom połączeniowym

- PN-EN 50164-2 – Ochrona odgromowa – Wymagania dotyczące przewodów i uziomów

- PN-HD 60364-5-54 – Instalacje nN – Uziemienia i przewody ochronne i przewody wyrównawcze

- PN-HD 60364-5-54 – Instalacje nN – Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-E-05115 – Instalacje elektryczne prądu przemiennego U> 1 kV

- Wszystkie normy wykazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r (poz. 1597)

Ustawa Prawo Budowlane

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) z późniejszymi aktualizacjami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.02.75690,04.1091156) z późniejszymi aktualizacjami.

Opracował:

Piotr Langowski